PAGE  
69

SIECI ELEKTRYCZNE 

DLA POTRZEB PARKU PRZEMYSŁOWEGO W SKWIERZYNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT 
ST.1.0.0.

WYMAGANIA OGÓLNE
INWESTOR  :
GMINA SKWIERZYNA

Rynek 1  ; 66-440  SKWIERZYNA
Zestawienie specyfikacji

ST-00
      WYMAGANIA OGÓLNE


ST-01
ROBOTY KABLOWE

ST-02
MONTAŻ URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH


ST-03
BADANIA


ST-00  WYMAGANIA  OGÓLNE

1.
WSTĘP.

1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót    dla zadania  : 

      Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , wodociągowej i gazowej dla potrzeb Parku Przemysłowego w

      Skwierzynie - zasilanie pompowni.

Zakres robót jest określony w dokumentacjach projektowych i SIWZ.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

ST-01
Roboty kablowe

      ST-02     Montaż urządzeń rozdzielczych

ST-03
Badania

1.4   Informacje o terenie budowy

Teren budowy  znajduje się w obrębie ulicy Międzyrzeckiej w Skwierzynie .

Na omawianym obszarze występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci kablowych energetycznych , sieci telefonicznych , kanalizacji sanitarnych,  deszczowych i gazowych . 

1.4.1 Nazwy i kody

   Kod CPV  –  45231400-9  -  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

   Kod CPV  –  45315600-4  -  Instalacje niskiego napięcia

   Kod CPV -    45317300-5  -  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

1.5. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.5.1.  Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.5.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.3. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.4.  Laboratorium  zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.5.5. Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.6. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.5.7. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.5.8. Polecenie  Inspektora   -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  ,  w  formie  pisemnej  lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.5.9.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.5.10. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje    lokalizację,  charakterystykę  i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.5.11. Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią, oraz ułożony w rurze ochronnej lub ułożony wewnątrz fundamentu.

1.5.12. Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy.

1.5.13. Szafa sterownicza – urządzenie rozdzielczo – sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje i urządzenie przepompowni.

1.5.14. Złącze ZKP zintegrowane z pomiarem –urządzenie rozdzielcze przystosowane do zainstalowania układu pomiaru energii elektrycznej. 

1.5.15. Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.5.16. Trasa kablowa –pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

1.5.17. Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub

zakończenia kabli. 

1.5.18. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

1.5.19. Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 

z  góry.

1.5.20. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

1.5.21. Skrzyżowanie – takie miejsca na trasie linii kablowej, w których jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

1.5.22. Zbliżenie - takie miejsca na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. W projekcie podano stosowne tabele wg przepisów elektrycznych i telekomunikacyjnych. Należy stosować odległości zaostrzone, bardziej rygorystyczne.

1.5.23. Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana.

1.5.24. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

1.5.25. Inspektor – osoba prawna lub fizyczna, pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia

Inwestora- lub osoba wyznaczonado pełnienia tej funkcji przez Inwestora Zastępczego.

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z      

 dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

      Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik    budowy  oraz  komplet  dokumentacji projektowej i  ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru - Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne zewzględów bezpieczeństwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.6.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiającego.

1.6.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.6.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 

1.6.8. Ochrona środowiska.

Urządzenia energetyczne jak; kable i latarnie, nie mają szkodliwego  wpływu na środowisko. Przy wykonywaniu robót ziemnych, zachować 2m odległość wykopu od pnia drzew , dodatkowo wykonać zabiegi minimalizujące szkody w systemie korzeniowym. Roboty wykonywać metodą podkopu z użyciem rur ochronnych. Po wykonaniu sieci oświetleniowej stan nawierzchni Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego. 

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej 1 tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa i certyfikaty do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.2. Materiały elektryczne

2.2.1. Kable elektroenergetyczne.

Należy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV o żyłach miedzianych lub aluminiowych w izolacji zgodnej z dokumentacją projektową. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Zaleca się stosować kable typu YAKYżo  o przekrojach podanych dokumentacji projektowej oraz  NSSHOU-J do zasilania urządzeń pompowni.

2.2.2. Rozdzielnice

Rozdzielnice i złacza kablowe powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-91/E-05160/01 i BN-82/8872-01 oraz rysunkom  w projekcie, jako konstrukcja wolnostojąca o stopniu ochrony min. IP43, umieszczona winna być na fundamencie  prefabrykowanym.

Rozdzielnice być przystosowane do sieci kablowej, tak od strony zasilania, jak i odbiorów, oraz wykonana na napięcie znamionowe 400/230V, 50Hz. 

2.2.3. Wkładki bezpiecznikowe.

Wkładki bezpiecznikowe  powinny spełniać wymagania normy PN-91/E-06160/10.

2.2.4. Bednarka.

Bednarka ocynkowana powinna spełniać wymagania normy PN-67/H-92325.

2.3. Materiały budowlane

2.3.1. Piasek.

Piasek do wykonania robót powinien spełniać wymagania normy BN-87/6774-04 i winien być co najmniej klasy 3.

2.3.2. Folia ostrzegawcza.

Należy używać folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubości 0.4 – 0.6 mm, gat. I, koloru niebieskiego.  Folia powinna spełniać wymagania  BN-68/6353-03.

2.3.3. Rury na przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających,

z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwa wygładzającą ich powierzchnie, dla ułatwienia przesuwania się kabli.

Na przepusty kablowe dla kabli o napięciu do 1 kV  stosować rury  tworzyw sztucznych . Rury z tworzyw sztucznych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z   Inspektorem  Nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja   projektowa   lub   ST   przewidują   możliwość   wariantowego   zastosowania   rodzaju   materiału   w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru   o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych na wniosek Inspektora Nadzoru. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.8. Materiały z demontażu przekazać właścicielowi.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi wdokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadrogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST i projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru,  nie  zwalnia  Wykonawcy  od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.1.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  Przed   zatwierdzeniem   systemu   kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy

 przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor Nadzorua.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami   technicznymi  określonymi  na  podstawie,

  Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,    deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-    Polską Normą lub

-  aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,jeżeli  nie  są  objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.1.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis w  dzienniku budowy będzie  opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała  zapisu,  z podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

-    uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-    uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  odbiorów robót,

-    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-    stan  pogody  i  temperaturę  powietrza   w  okresie   wykonywania  robót podlegających    ograniczeniom  lub  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  wykonywania robót,

-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

-    inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektor Nadzoruowi do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące dokumenty:

a)   pozwolenie na realizację zadania budowlanego, b)   protokoły przekazania terenu budowy,

c)   protokoły odbioru robót,

d)   protokoły z narad i ustaleń,

e)   korespondencję na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektor Nadzoru i przedstawiane do wglądu na żądanie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po  powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  wskazań  Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3  jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru  robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie  trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w  przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)   odbiorowi częściowemu,

c)   odbiorowi ostatecznemu,

d)   odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość   danej  części   robót   do  odbioru   zgłasza   Wykonawca   wpisem  do  dziennika   budowy   i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,

w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem dodziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  o tymfakcie Inspektora

Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w  umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badańi pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  z dokumentacją

projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.   dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

       sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2.   ustalenia technologiczne,

3.   dzienniki budowy 

4.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań

5.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST

7.   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbioru robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie jednostki obmiarowej ustalonej dla danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe  będą obejmować:

-    robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

     transportu na teren budowy,

-    wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

-    koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-    wszystkie pozostałe koszty

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.
Normy.

1.   PN-IEC-60364 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2.   PN-75/E-05100

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

3.   PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4.   PN-74/E-90184

Przewody wielożyłowe o izolacji poliwinylowej.

5.v PN-76/E-90301

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 



powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0,6/1KV.

6 . PN-91/E-06160/10 
Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Ogólne wymagania i 



badania.

7 . BN-91/8870-08

Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. Skrzynki z tworzyw 



sztucznych. Ogólne wymagania i badania.

8 . BN-82/8872-01

Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe w skrzynkach z tworzyw 



sztucznych. Ogólne wymagania i    badania.

9 . PN-68/B-06050 

Roboty ziemne budowlane.

10. PN-80/C-89205

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

11. BN-68/6353-03 

Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

12. BN-83/8836-02 

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

13. BN-78/6114-32 

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący 



czarny.

14. BN-88/8932-01 

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

15. PN-76/H-92325

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

16. PN-92/O-79100

Opakowania transportowe z zawartością.

17. BN-87/6774-04 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 



Piasek.

18. PN-IEC-60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 



wymagania ogólne.

19. PN-IEC-60364-4-41 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 



zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

20. PN-IEC-60364-4-47 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 




zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony 



zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 



ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

21. PN-IEC-60364-5-523 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  





wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe  długotrwałe





przewodów.

22. Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 



budowa.

10.2. Inne dokumenty

36. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie

     bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz.Ustaw nr 13 z dn.10.04.1972 r.

37. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V Instalacje elektryczne 1988r..

38. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez  ITB w 1982 r.

39. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).(z późniejszymi zmianami)

40.  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

41. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

ST-01  ROBOTY KABLOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z ułożeniem  kabli  dla zadania :

   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , wodociągowej i gazowej dla potrzeb Parku Przemysłowego w

   Skwierzynie - zasilanie pompowni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną obejmuje wszystkie czynności,  umożliwiające i mające na celu ułożenia kabli i bednarki

-    geodezyjne wytyczenie tras kablowych w terenie

-
wykopanie i zasypanie rowów kablowych,

-
nasypanie warstwy piasku na dnie rowów kablowych oraz na ułożonych kablach,

-    ułożenie przepustów i rur ochronnych pod drogami oraz przy zbliżeniach i skrzyżowaniach,

-
ułożenia kabli w rowach kablowych,

-
ułożenie bednarki w rowie kablowym

-
wywóz i składowanie ziemi

-    ewentualna drobna naprawa krawężników ze spoinowaniem szczelin.

1.4. Nazwy i kody

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 1.4.

1.5. Określenia podstawowe

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 1.5.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 1.6.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Podano w Specyfikacji O-00 Wymagania Ogólne punkt 2.1:6.

2.1.1. Dla wykonania linii kablowych 

· kabel NSSHOU-J o przekrojach określonych w dokumentacji projektowej do zasilania urządzeń pompowni

· kabel YAKyYżo 4x35mm2 – zasilanie energetyczne

· rury osłonowe typu SRS (lub analogicze) do przecisków 

· rury osłonowe typu DVK (lub analogiczne)

· bednarka ocynkowana

· pisek drobnoziarnisty na podsypkę i nasypkę

· oznaczniki kablowe

· folia kablowa niebieska

3.  SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Podano w Specyfikacji O-00 Wymagania Ogólne punkt 2.1.

3.2.Stosowany sprzęt.

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości jak i wytrzymałości, oraz powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu robót:

-
samochód dostawczy,

-
samochód skrzyniowy,

-
urządzenie do przecisków poziomych,

-
przyczepa kablowa,

-
spawarka transformatorowa,

-
zagęszczarka wibracyjna spalinowa,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4.1.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonania robót

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5.1.

5.2. Kolejność wykonywania robót

Kolejność wykonania poszczegółnych zadań jest określona w  SIWZ.

5.3. Roboty przygotowawcze

Wszystkie trasy linii powinny być wytyczone geodezyjne na podstawie uzgodnionej  dokumentacji.

5.4. Rowy pod kable.

Rowy pod kable należy wykonywać ręcznie z uwagi na istniejące  podziemne uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez  służby geodezyjne.

5.5. Układanie kabli.

5.5.1. Ogólne wymagania.

Kable należy układać zgodnie z normą PN-76/E-05125 (lub N SEP-E-004).

Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i  przykryć  je  warstwą  piasku  o  tej  samej  grubości.

Następnie  należy  nasypać warstwę  gruntu  rodzimego  grubości 15  cm, przykryć  folią  ostrzegawcza  z  tworzywa  sztucznego  w  kolorze  niebieskim  i  warstwą  gruntu.  Układanie  kabli  powinno  być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez   zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.   Podczas   przechowywania,   układania   i   montażu,   końce   kabla   należy   zabezpieczyć   przed  wilgocią   oraz   wpływami chemicznymi  i  atmosferycznymi  przez  nałożenie  kapturka  z  tworzywa  sztucznego.  Zaleca  się  układanie  kabli  niezwłocznie  po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu  i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Wykopy należy zasypywać ziemią bez kamieni, ubijając ją warstwami, co 20 cm. Należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić, co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

5.5.2. Temperatura otoczenia i kabla.

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0 0 C– przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.  Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekroczyć 5 0 C.

5.5.3. Zaginanie kabli.

Przy układaniu kabli można zaginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20 – krotna zewnętrzna  średnica kabla.

5.5.4. Zabezpieczenie kabli w rowie kablowym.

Skrzyżowania  kabli  między  sobą  należy  wykonać  tak,  aby  kabel  wyższego  napięcia  był  zakopany  głębiej  niż  kabel niższego napięcia a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna.

W  miejscach  skrzyżowań  układanego  kabla  z istniejącym  lub  projektowanym uzbrojeniem  podziemnym terenu  kable należy zabezpieczyć rurami  PVC o odpowiedniejśrednicy wewnętrznej  i długości min. 2,0 m.    Przy zabezpieczeniu  kabla  na  skrzyżowaniach  z  ww.  uzbrojeniem  podziemnym  terenu,  należy  zwrócić  uwagę,  aby  rura  ochronna założona na kablu wystawała min. 0,5 m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego.

      Tablica 1. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych

	Lp.
	Rodzaj urządzenia podziemnego
	Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm

	
	
	pionowa przy skrzyżowaniu
	pozioma przy zbliżeniu

	1
	Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1 kV
	25
	10

	2
	Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 1 kV
	50
	10

	3
	Kable telekomunikacyjne
	50
	50

	4
	Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi
	50 *)
	50

	5
	Rurociągi z cieczami palnymi
	50 *)
	100

	6
	Rurociągi z gazami palnymi
	wg PN-91/M-34501 

	7
	Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka)
	-
	80

	8
	Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały
	-
	50


*) Należy zastosować przepust kablowy.

5.5.5. Układanie kabla w rurach ochronnych.

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była mniejsza niż 1,5 zewnętrznej średnicy kabla.

Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznurka konopnego, lub pianki uszczelniającej.

Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się wewnątrz rur ochronnych.

5.6. Zapas kabla.

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1-3% długości rowu, wystarczającym  do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

5.7. Oznaczenie linii kablowych.

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone

w odstępach nie większych niż 10 m. Oznaczniki należy umieścić też w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur ochronnych pod jezdniami.

Na oznaczniku należy umieścić trwale:

-
symbol i numer ewidencyjny kabla,

-
oznaczenia kabla,

-
znak użytkownika,

-
rok ułożenia kabla.

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego. Folia powinna mieć grubość, co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Krawędzie pasa folii powinny sięgać, co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli.

5.8. Budowa przepustów kablowych .

Przepusty kablowe pod drogami należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych grubo ściennych SRS o odpowiedniej średnicy wewnętrznej .

Po ułożeniu rur, ich końce należy uszczelnić pianką w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rur powinna wynosić, co najmniej 70 cm – w terenie bez nawierzchni

i 100 cm od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kołowego.

W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonane metodą przecisku poziomego.

Po  zakończeniu  przewiertu  i  zdemontowaniu  ww.  urządzenia  przewiertowego,  obie  ww.  komory  robocze  zasypać  i zagęścić.

5.9.Układanie bednarki uziemienia ochronnego.

Uziomy wykonać zgodnie z dokumentacj a projektową.

5.10.Wywóz ziemi i składowanie

Nadmiar ziemi po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów oraz zniszczone elementy nawierzchni przewieźć na wysypisko.

6.0   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 6.1.

6.2. Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

-
głębokości i sposobu ułożenia płaskownika w rowie kablowym,

-
głębokość zakopania kabla,

-
głębokość podsypki piaskowej pod i nad kablem,

-
odległość folii ochronnej od kabla.

Należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem, rozplantowanie ziemi i uporządkowanie terenu.

7.0  OBMIAR ROBÓT.

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót.

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 7.1:4.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- [m]   dla linii kablowej oświetlenia ułożonej bezpośrednio w ziemi

- [m]   dla linii kablowej oświetlenia ułożonej w przepuście w ziemi

- [m]   dla linii kablowej oświetlenia ułożonej w przepuście wykonanym metodą przewiertu

- [m]   dla bednarki układanej we wspólnym wykopie z kablem

- [m3]  dla wywóz i składowanie ziemi

- [kpl]  dla obsługi geodezyjnej

8.0   ODBIÓR ROBÓT.

8.1.1.Ogólne zasady odbioru robót

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8.1.1

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 9.1.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena budowy m (metra) linii kablowej bezpośrednio w ziemi obejmuje:

-   roboty pomocnicze i przygotowawcze  (w tym geodezyjne wytyczenie  tras kabli jeżeli nie występuje w odrębnej pozycji)

-      dostarczenie materiałów,

-      wykonanie wykopów pod kable,

-      ułożenie kabli i obróbka kabli

-      zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu,

-      doprowadzenie terenu do stanu technicznego,

-      wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeżeli nie występuje w odrębnej pozycji)

Płatność  za 1 m (metr) linii kablowej, należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta i oględzin sprawdzających.

Cena budowy m (metra) linii kablowej w przepuście  w ziemi obejmuje:

-      roboty pomocnicze i przygotowawcze

-      dostarczenie materiałów,

-      wykonanie wykopów pod kable,

-      ułożenie przepustów

-      wciągniecie kabli  do przepustów  i obróbka

-      zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu,

-      wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Płatność  za 1 m (metr) linii kablowej, należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta i oględzin sprawdzających.

Cena budowy m (metra) linii kablowej w przepuście  wykonanym metodą przewiertu w ziemi obejmuje:

-      roboty pomocnicze i przygotowawcze,

-      dostarczenie materiałów,

-      wykonanie wykopów pod kable,

-      wykonanie komorę roboczej dla maszyny przewiertowej.

-   ustawienie na dnie komory roboczej urządzenie przewiertowego w sposób określony przez wytyczne montażu konkretnego urządzenia,

-      wykonanie komory roboczej w miejscu zakończenia przewiertu.

-      wykonanie przepustów

-      po zakończeniu przewiertu  zdemontowaniu ww. urządzenia przewiertowego, obu ww. komór.

zasypanie i zagęszczenie gruntu i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

-      wciągniecie kabli  do przepustów

-      wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Płatność  za 1 m (metr) linii kablowej , należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta i oględzin sprawdzających.

Cena wywozu i składowania  m3 ziemi , gruzu i zniszczonych elementów nawierzchni obejmuje:

-
wywóz samochodem samowyładowczym na odległość 15km

-
składowanie na najbliższym składowisku .

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE.

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 10

ST-02  MONTAŻ URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z montażem latarni(słupów z oprawami oświetleniowym) oraz szafki oświetleniowej dla zadania :

    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , wodociągowej i gazowej dla potrzeb Parku Przemysłowego w

    Skwierzynie - zasilanie pompowni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną obejmuje wszystkie czynności,  umożliwiające i mające na celu złacza koblowo-pomiarowego i szafy sterowniczej 

-      wytyczenie w terenie szaf rozdzielczych

-      wykopanie i zasypanie wykopów pod fundamenty  szafki

-      montaż fundamentów prefabrykowanych pod szafki rozdzielcze

-      wciąganie kabli do fundamentów szafki i złącza pomiarowego

-      montaż szafek rozdzielczych

-      prace rozruchowe.

1.4. Nazwy i kody

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 1.4.

1.5. Określenia podstawowe

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 1.5.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 1.6.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 2.1:6.

2.6.1. Dla montażu urządzeń rozdzielczych:

· Złacze koblowo-pomiarowe wg standardu “ENEA Operator”

· Szafka sterownicza pompowni

· materiały pomocnicze

3.  SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 2.1.

3.2.
Stosowany sprzęt.

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości jak i wytrzymałości, oraz powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu robót:

-
samochód dostawczy,

-
spawarka transformatorowa,

-
 zagęszczarka wibracyjna spalinowa,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4.1.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonania robót

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5.1.

5.2. Kolejność wykonywania robót

Kolejność wykonania poszczegółnych zadań jest określona w  SIWZ.

5.3. Roboty przygotowawcze

Stanowiska szafek rozdzielczych powinny być wytyczone geodezyjne na podstawie uzgodnionej  dokumentacji i współrzędnych posadowienia.

5.4. Wykop pod fundamenty prefabrykowane.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się ręczne wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych. Ich obudowa oraz zabezpieczenia przed osypywaniem się powinny odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

5.5. Montaż fundamentów prefabrykowanych i wciągnięcie kabli do fundamentów.

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego typu fundamentu. 

Fundament posadowiony w gruncie działającym korozyjnie powinien być odporny na agresywne działanie środowiska.

Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone są w normie PN-80/B-03322.

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500

z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia +/- 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością +/- 10 cm.

Równolegle z ustawianiem fundamentów wprowadzić do nich kable zasilające i odpływowe. Wprowadzenie kabli do fundamentu szafy obejmuje również wprowadzenie kabla do szafki pomiarowej bądź sterowniczej. Wprowadzająć kable do fundamentu osłaniać je rurami osłonowymi.

Wykopy należy zasypywać ziemią bez kamieni, ubijając ją warstwami, co 20 cm. Należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić, co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

5.6. Montaż szafek rozdzielczych

Montaż złacza kablowo-pomiarowego i szaki sterowniczej pompowni należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez producenta szafy, złącza i fundamentów.

Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, a mianowicie:

-
wykop pod fundament,

-
montaż fundamentu,

-
ustawienie i zamontowanie szafy (złącza) na fundamencie,

-
wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej,

-
podłączenie do szafy kabli  zasilających i sterowniczych,

-
zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano samoczynne wyłaczenie

Należy wykonać uziemienie przewodu PEN w złaczu kablowo-pomiarowym . Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją.  Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w gruncie

należy zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym nałożonym, co najmniej dwukrotnie. Stopień zagęszczania gruntu co najmniej jak dla wykopów pod słupy. Uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Wartość rezystancji pojedynczego uziemienia nie powinna być większa niż 30 Ω.

     6.0   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 6.1.

6.2. Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia ścian wykopu.

Po ustawieniu fundamentów  należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć, co najmniej 0,85  wg BN-88/8932-01 oraz usunięcie nadmiaru ziemi i uporządkowanie terenu.

6.3. Fundamenty.

Przy kontroli jakości należy wykonać sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry

te powinny być zgodne z wymogami DTR oraz wymaganiami norm PN-80/ B-03322 i PN-90/B-30000.  Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie.

6.6. Szafki rozdzielcze

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy szafki rozdzielcze odpowiadają tym wymaganiom projektu, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów.

Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza:

-
stan pokryć antykorozyjnych,

-
ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 
mogących się znaleźć pod napięciem,

-
jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych,

-
jakość konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić:

-
Jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy,

-
stan pokryć antykorozyjnych,

-
jakość połączeń kabli zasilających, odpływowych i sterowniczych,

-
zgodność schematu szafy sterowniczej i złącza kablowego ze stanem faktycznym (schemat należy umieścić na widocznym miejscu wewnątrz szafy).

7.0  OBMIAR ROBÓT.

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót.

Podano w Specyfikacji O-00 Wymagania Ogólne punkt 7.1:4.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla montażu urządzeń jest:

- [kpl.]   dla szafy rozdzielczej;  ustawienie fundamentu w wykopie, montaż szafy  na fundamencie, kompletnie wyposażonej gotowej do eksploatacji  z wszystkimi połączeniami wewnętrznymi, wprowadzenie kabli zasilających i odpływowych oraz ich zarobienie,

8.0   ODBIÓR ROBÓT.

8.1.2.
Ogólne zasady odbioru robót

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8.1.1

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena budowy , kpl. (szafy sterownicze, złącza koblowo-pomiarowego) obejmuje:

-
roboty pomocnicze i przygotowawcze  (w tym geodezyjne wytyczenie w terenie jeżeli nie  występuje w odrębnej pozycji)

-
dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania,

-
wykonanie wykopów,

-
przygotowanie podłoża,

-
wykonanie izolacji fundamentów słupów lub szafy,

-
 wprowadzenie do fundamentów oraz przyłączenie kabli zasilających i uziemienia,

-
ustawienie  szafy na fundamencie, podłączenie kabli i przewodów z ich 
zarobieniem,

-
zasypanie wykopów,

-
przyłączenie uziemienia  szafy,

-
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

-
rozplantowanie nadmiaru ziemi, wywóz i utylizacja gruzu i pozostałości po budowie.

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE.

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 10
ST-03  BADANIA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa- nych z badaniami dla zadania :

   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , wodociągowej i gazowej dla potrzeb Parku Przemysłowego w

   Skwierzynie - zasilanie pompowni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna  stosowana jest  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną obejmuje wszystkie czynności,  umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotowych robót:

-    badania ciągłości kabli i przewodów

-    badania instalacji uziemiającej

-    badania skuteczności ochrony od porażeń

1.4. Nazwy i kody

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 1.4.

1.5. Określenia podstawowe

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 1.5.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 1.6.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Podano w SpecyfikacjiST-00 Wymagania Ogólne punkt 2.1:6

3.  SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Podano w Specyfikacji O-00 Wymagania Ogólne punkt 2.1.

3.2. Stosowany sprzęt.

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości jak i wytrzymałości, oraz powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu robót:

-
samochód dostawczy,

-
 aparatura kontrolno pomiarowa niezbędna do wykonania przewidzianego zakresu badań

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4.1.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonania robót

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5.1. oraz w projekcie w opisie technicznym i na rysunkach oraz w uwagach  i zastrzeżeniach  podanych w uzgodnieniach, znajdujących się  w każdym egzemplarzu projektu.

6.0   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 6.1.

7.0  OBMIAR ROBÓT.

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót.

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 7.1:4

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- [pomiar pierwszy]  dla badań instalacji uziemiającej i skuteczności ochrony

- [pomiar następny]  dla badań instalacji uziemiającej

- [pomiar pierwszy] dla skuteczności ochrony – szybkiego wyłączania spod napięcia

- [pomiar następny] dla skuteczności ochrony – szybkiego wyłączania spod napięcia

- [odcinek]  dla badań ciągłości kabli i przewodów

- [kpl.]  dla pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia (nie wymaga się).

8.0   ODBIÓR ROBÓT.

8.1.1. Ogólne zasady odbioru robót

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8.1.1

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 9.1.

9.2.
Cena jednostki obmiarowej

Cena pomiaru pierwszego i następnych  badań instalacji uziemiającej

-
roboty pomocnicze i przygotowawcze,

-
dostarczenie , montaż i demontaż aparatury i sond

-
wykonanie pomiarów

-
sporządzenie protokołów badań

Cena pomiaru pierwszego o i następnych  pomiarów  skuteczności ochrony :

-
roboty pomocnicze i przygotowawcze,

-
dostarczenie , montaż i demontaż aparatury

-
wykonanie pomiarów

-
sporządzenie protokołów badań

Cena pomiaru odcinka dla badań ciągłości kabli i przewodów :

-
roboty pomocnicze i przygotowawcze,

-
dostarczenie , montaż i demontaż aparatury

-
wykonanie pomiarów

-
sporządzenie protokołów badań

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE.

Podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne punkt 10

