PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Temat:

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU GIMNAZJUM im. Władysława Jagiełły W SKWIERZYNIE UL. Batorego 14
Obiekt:

Adres:
GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
66-440 SKWIERZYNA

UL. BATOREGO 14
Przedmiot zamówienia wg CPV :

CPV 45.33.11.00 oraz 45.33.10.00.

Zamawiający:
URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNIE

UL. RYNEK 1
66-440 SKWIERZYNA
NIP 596-00-07-647
Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy:

- w imieniu Zamawiającego sporządził Rafał Wesoły
- zatwierdził Arkadiusz Piotrowski - Burmistrz
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

I.
Część opisowa








2
1.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia





3

1.1.
Charakterystyczne parametry określające wielkość

i energochłonność obiektu





             
3
1.2.
Przedmiot i zakres robot sanitarnych


                

4
2.
Opis szczegółowego zakresu zamówienia




4
3.
Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

           
5
4.
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe



           5
5.
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

           
6
6.
Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia         6
6.1.
Wymagana dokumentacja techniczna



            
6
6.2.
Wymagania w trakcie realizacji inwestycji




7
I. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji centralnego ogrzewania w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły położonym przy ul. Batorego 14 w Skwierzynie.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość

i energochłonność obiektu.

Inwestor nie posiada aktualnej inwentaryzacji, obmiarów ani żadnych rysunków instalacyjnych obiektu, jak również dokumentacji technicznej istniejących instalacji c.o.

Każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie otrzyma możliwość swobodnego dokonania oględzin oraz obmiarów poszczególnych pomieszczeń i instalacji. W terminie uzgodnionym z zamawiającym. udostępnione zostaną również na życzenie informacje na temat dotychczasowego zużycia paliw i ponoszonych z tego tytułu kosztów na przestrzeni ostatnich 2 lat.

Budynek położony jest w centrum miasta przy głównym trakcie komunikacyjnym. Parametry charakterystyczne obiektu:

-
długość



39,0m

-
szerokość



17,0m

-
wysokość



11,80m

Budynek położony jest w rejonie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Skwierzyna wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 2176/A decyzją WKZ w Zielonej Górze z dnia 31.05.1975r.
Obecnie budynek jest ogrzewany przy pomocy grzejników żeliwnych i stalowych o zróżnicowanych wysokościach żeber usytuowanych we wnękach podokiennych. W pomieszczeniach piwnicznych w korytarzach i na klatkach schodowych został wykonany nowy obieg grzewczy wykonany z rur Pex/Al/Pex. Jako odbiorniki ciepła zastosowano grzejniki płytowe. Źródłem ciepła dla całego budynku jest kotłownia gazowa usytuowana w pomieszczeniach piwnicznych. W kotłowni znajduje się dwa kotły gazowe Viessmann o mocy Q=170kW oraz dwa zbiorniki akumulacyjne CWU Viessmann o pojemności 500l każdy. W pomieszczeniu kotłowni znajduje się również rozdzielacz główny wraz z pompami cyrkulacyjnymi oraz niezbędną armaturą kontrolno-pomiarową i stację pogodową.
1.2. Przedmiot i zakres robot sanitarnych
Przedmiot zamówienia:

Przebudowa instalacji CO w Gimnazjum w Skwierzynie, ul. Batorego 14
Modernizacja instalacji c.o. obejmuje:

Instalacje wykonać z rur miedzianych lutowanych lub rur PEX/AL./PEX łączonych poprzez połączenia zaciskowe.
Instalację grzewczą należy ułożyć w bruzdach ścian lub zamaskować systemowymi korytkami z tworzywa sztucznego.

2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

-
wykonanie inwentaryzacji budowlanej całego obiektu
-
wykonanie inwentaryzacji instalacyjnej istniejącego układu grzewczego

-
wykonanie inwentaryzacji istniejącej kotłowni

-
przygotowanie dokumentacji technicznej remontu instalacji CO w Gimnazjum

-
wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego

-
demontaż istniejących grzejników w całym Gimnazjum z wyłączeniem pomieszczeń piwnicznych

-
demontaż gałązek zasilających grzejniki

-
demontaż pionów i leżaków instalacji CO również w części piwnicznej
-
montaż nowych pionów CO, CWU i cyrkulacji dla umywalek poza częścią piwniczną
-
montaż nowych gałązek CO,

-
montaż nowych grzejników 
Zaleca się zastosowanie grzejników płytowych typu V z podłączeniem od dołu. W korytarzach i przy klatkach schodowych należy zastosować grzejniki płytowe o wysokości minimum 1,5m
-
montaż automatycznych zaworów podpionowych,

-
montaż zaworów grzejnikowych,

-
montaż głowic termostatycznych

-
montaż automatycznych odpowietrzników na pionach
-
włączenie nowego układu grzewczego do istniejącego w kotłowni rozdzielacza

-
wykonanie obliczeń sprawdzających, czy istniejące pompy obiegowe będą właściwe dla nowej instalacji CO

-
regulację hydrauliczną instalacji
-
płukanie instalacji

-
naprawa stropów, ścian oraz płyt gipsowo-kartonowych po demontażu instalacji w części piwnicznej i na wyższych kondygnacjach.

3.
Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowej
4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie sezonu grzewczego, parametrów normatywnych, a w szczególności temperatur.

Automatyka sterująca pracą instalacji c.o. musi pozwalać na swobodne programowanie (programator czasowy) obniżeń temperatur w pomieszczeniach w okresie ich nie używania (np. w godzinach pozalekcyjnych czy w dniach wolnych od zajęć).

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe w obiekcie po

zrealizowaniu przedmiotu zamówienia:

-
temperatury w sezonie grzewczym w godzinach użytkowania obiektu w

n/w pomieszczeniach:

-
gabinety, biura, pokój nauczycielski20°C

-
korytarze, halle, sale gimnastyczne, WC 16°C

-
natryski, łazienki 24°C

6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

6.1. Wymagana dokumentacja techniczna

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną w przedstawionym poniżej zakresie, a Zamawiający uzyskać wymagane prawem pozwolenia na ich realizację:

-
inwentaryzacja całego obiektu objętego opracowaniem,

-
projekt instalacji c.o. – wraz z niezbędnymi obliczeniami hydraulicznymi stanowiącymi wytyczne dla wykonania właściwej regulacji instalacji grzewczej, a ponadto

-
świadectwo charakterystyki energetycznej,

-
harmonogram realizacji robot.

W/w dokumentacje muszą spełniać wymagania (niżej wymienionych) aktualnie obowiązujących norm, a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim.

Harmonogram robot - terminy i czas udostępnienia poszczególnych pomieszczeń (prace na czynnym obiekcie) zostanie przygotowany we współpracy Zamawiającego z Wykonawcą i zatwierdzony przez obie strony. Zamawiający winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na

realizację tych prac, które zezwoleń wymagają.

6.2. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objęte przedmiotem zamówienia będą nadzorowane i odbierane przez Inspektora Nadzoru reprezentującego

Zamawiającego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Budowlanych Prowadzenie robot, ich nadzór i odbiór muszą spełniać wymagania określone prawem budowlanym.

Wykaz ustaw, rozporządzeń, norm, instrukcji

-
Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r - Dz.U. 1994, Nr 89,

poz. 414

-
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, 
(Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

-
PN-EN ISO 6946:2002, „Komponenty budowlane i elementy budynku

-
Opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła – Metoda obliczania”

-
PN-B-02025:2001, „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło

do ogrzewania budynków mieszkalnych”, (uchwała nr 7/98 PKN z 
dnia 28.01.1998 r. )

-
PN-B-03406: 1994, „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło

pomieszczeń o kubaturze do 600 m3” (uchwała nr 29/94-0 PKN z 
dnia 22 .12.1994 r.),

PN-82/B-02402; „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”,

-
PN-82/B-02403; „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”,

-
PN-83/B-03430, „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”,

-
PN-91/B-02419, „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych”,

-
PN-91/B-02420, „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”,

-
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI „INSTAL”, maj 1995 r., W-wa,

-
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montażowych, t. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, wyd. Arkady,

-
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

-
Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, wyd.

VERLAG DASHOFER, W-wa 2004 r.

Opracował:

inż. Rafał Wesoły

PAGE  
1

