PAGE  
2

SPIS TREŚCI
                    CZĘŚĆ OPISOWA 
I. Opis istniejącego terenu                                                                                            2

II. Program rozwiązania gospodarki ściekowej

miejscowości Murzynowo                                                                                        5

III. Program skanalizowania miejscowości Murzynowo                                                7

IV. Przyjęte rozwiązania systemu kanalizacji w miejscowości Murzynowo                  7

V. Założenia do obliczeń hydraulicznych dla transportu ścieków

W miejscowości Murzynowo                                                                                    8

      VI.       Obliczenia parametrów do obliczeń technicznych urządzeń i sieci                          9

                  CZĘŚĆ INFORMACYJNA                                                                     11
                   MAPY EWIDENCYJNE 
1. PLAN SYTUACYJNY                                                                                                   PF-1

2. PLAN SYTUACYJNY                                                                                                   PF-2

3. PLAN SYTUACYJNY                                                                                                   PF-3

4. PLAN SYTUACYJNY                                                                                                   PF-4

5. PLAN SYTUACYJNY                                                                                                   PF-5

6. PLAN SYTUACYJNY                                                                                                   PF-6

7. PLAN SYTUACYJNY                                                                                                   PF-7

8. PLAN SYTUACYJNY                                                                                                   PF-8

9. PLAN SYTUACYJNY                                                                                                   PF-9

10. PLAN SYTUACYJNY                                                                                                 PF-10

1. OPIS ISTNIEJĄCEGO TERENU
1.1 Informacje ogólne
Wokół Skwierzyny rozciągają się lasy, największe na północ od miasta, po drugiej stronie Warty (Puszcza Notecka czy też Notecko-Warciańska); stopień zalesienia w gminie wynosi 68%. Brzegi obu rzek (Noteć i Warta) porastają resztki dębów, grabów, świerków, wiązów i jesionów (większość Puszczy – ok. 93% porasta sosna pospolita. Większość terenu Puszczy Noteckiej znajduje się na bardzo ubogich glebach bielicowych. Jest to dla niej zarówno nieszczęście, jak i szczęście. Warunki takie znosi tylko sosna, więc zwłaszcza w zachodniej części 99% powierzchni to monokultury sosnowe. Teren ten jednak nie nadaje się do innego wykorzystania, jak tylko zalesienie. To czyni Puszczę Notecką dość typowym dla Polski lasem.

Warunki naturalne, jakie posiada gmina sprzyjają uprawianiu myślistwa, grzybobrania, wędkowania oraz turystyki pieszej i rowerowej. Stopień zanieczyszczenia atmosfery jest znikomy. Okolice miasta i gminy należą do najbardziej zalesionych obszarów Polski.

1.2. Walory przyrodnicze gminy
Puszcza Notecka znajduje się w podłużnej morenie dennej. Wody, powstałe w wyniku topnienia lądolodu naniosły tam duże ilości piasku, zaś po ich opadnięciu pozostały pola sandrowe. Więcej wtedy głównie z zachodu niezbyt silne wiatry uformowały wydmy, składające się z bardzo drobnego piasku (im bardzie na wschód tym drobniejszego). Mała porowatość sprawiła, że słabo przepuszczają one wodę, która spływa w zagłębienia między wydmami, tworząc torfowiska. W czasie tworzenia się wydm stopiły się resztki tzw. „martwego lodu” – tak powstały niecki, wypełnione jeziorami lub bagnami.

Warunki tutejsze są bardzo trudne, zarówno dla roślin, jak i dla zwierząt. Ubogie gleby bielicowe często są zakwaszone, występują też wielkie ilości glinu i wodoru, działając toksycznie na system korzenny. Woda gruntowa występuje bardzo głęboko. Część deszczy, które wsiąkają w piasek, wyparowuje, rozluźniając strukturę wydm, co może prowadzić do powstania wydm ruchomych (które zresztą do niedawna istniały; teraz na zalesionych wydmach czasami powstają na niewielką skalę piaski, tzw. barchany).

Często na głębokości kilkudziesięciu centymetrów występuje warstwa związków żelaza, co stanowi barierę dla korzeni. Opady na tym terenie należą do najmniejszych w Europie Środkowej ( średnio 500-600mm na rok, bywają lata suche – 300mm).

W obniżeniach terenu i w okolicach jezior czy rzek występują nieco lepsze gleby torfowe lub bagienne lecz przy panujących tam warunkach przechodzą stopniowo w gleby bielicowe. W XVII i XVIII w. usiłowano je wykorzystać w rolnictwie, ale czasem wyjaławiały się, więc je zalesiono. Wiek XIX to czas rabunkowej gospodarki leśnej 

( zwłaszcza przez zaborców), kiedy wycinano najwartościowsze drzewostany Gospodarka kapitalistyczna XX wieku dążyła do największych zysków, wprowadzono więc sadzenie drzewostanów w miejsce wyciętych.

Średnia wieku drzew w Puszczy Noteckiej ( wg stanu z 1979r.) wynosiła 47 lat.

Większość z nich jest więc za młoda by wykorzystać ją jako drewno. Wycinanie drzew w tym celu prowadzi  się więc na terenie stanowiącym 5% całej puszczy. Wycina się też ogniska różnych szkodników i drzewostany negatywne. Około 1/3 drewna nadaje się do tartaku, reszta to drewno opałowe i drobnica trafiająca do pobliskich zakładów płyt pilśniowych. W 1980 r. w Skwierzynie uruchomiono, również korzystającą z puszczańskiego drewna, fabrykę prefabrykatów wibrobetonowych. Kora sosnowa (odpad z tartaku) przetwarzany jest na kompost.

Puszcza Notecka dostarcza również ok. 250 ton żywicy rocznie. Jak wynika z przeprowadzonych badań wynika, że pobieranie żywicy sosny nie jest dla niej szkodliwe, ale robi się to na kilka lat przed ścięciem drzewa (poprawia to jego wartość). W okolicach Puszczy Poznańskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „LAS” prowadzi oryginalną działalność. Polega ona na zbieraniu soku brzozowego, którego wartość przekracza potencjalną wartość drzewa. Sok z brzozy zbiera się wiosną zanim pojawiają się liście, by nie wyrządzać szkody. Zawiera on mikroelementy, witaminy i cukry, nadaje się do celów spożywczych i kosmetycznych. Kolejnym zasobem Puszczy są znaczne ilości grzybów: podgrzybki, borowiki, koźlaki w wilgotniejszych partiach lasu również maślaki. Spotyka się również kurki, eksportowane do Niemiec. Za granicę (lub do pobliskich przetwórni) wysyła się również mięso dzików, jeleni i saren.

1.3. Krajobraz przyrodniczo – kulturowy
W gminie Skwierzyna, uwzględniając rzeźbę obszarów krajobrazy równinne i równinno-faliste.

Analizując formy krajobrazu kulturowego stwierdzić należy, iż znaczący udział w obrazie gminy mają krajobrazy leśne, w tym:

· leśno-równinne,

· leśno-równinno-faliste

     W obszarach rolniczych dominują krajobrazy:

· równinno-rolno-łąkowe (rejony: Murzynowo – Warcin – Gościnowo i Trzebiszewo – Rakowo – Skwierzyna Gaj oraz Kolonia Świniarki – Świniary – Krobielewko – Wiejce),

· równinno-rolno-łąkowo-leśne (rejon: obszary Puszczy Noteckiej od Murzynowa do Dobrojewa),

· równinno- łąkowe (rejon: Skwierzyna i obszary przy Warcie).

      W rejonie ujścia Obry występują na niewielkich obszarach krajobrazy falisto-pagórkowato-leśne oraz na południe od Skwierzyny obszary falisto-pagórkowato-rolne. Najbardziej wartościowe obszary pod względem krajobrazowym występują w rejonach:

· ujścia Obry,

· Warty – stanowiące obszary zalewowe z licznymi starorzeczami i towarzyszącą zielenią (w północnej części gminy),

· Skwierzyny.

Ponadto w obszarze Puszczy Noteckiej, w partiach krawędziowych i przy granicy występuje krajobraz falisto-leśny (rejon: Skwierzyna Gaj i Wiejce).

Wzdłuż rzeki Warty występuje obszar chronionego krajobrazu Doliny Warty i doliny Noteci. Jest to teren przejścia-przewiertu sterowanego pod rzeką WARTĄ

II. PROGRAM ROZWIĄZANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

     MIEJSCOWOŚCI MURZYNOWO
Ze względu na ukształtowanie terenu miejscowość Murzynowo podzielono na pięć zlewni.

Każda zlewnia zbiera ścieki grawitacyjne i następnie przetłacza je do następnej zlewni lub przepompowni PS.

Zlewnia ulic Kościelna Warcińska – PRZEPOMPOWNIA PS3
Na skraju ul. Warcińskiej przewidziano przepompownię ścieków PS3 

W kierunku przepompowni PS3 spływać będą ścieki z rejonu ulic Kościelna i Warcińska

Kanalizacja grawitacyjna D200/PVC

Kanalizacja tłoczna De90/PE

Zlewnia ulic Krótka, Przedszkolna, Kościelna – PRZEPOMPOWNIA PS
W centralnej części miejscowości przewidziano przepompownię ścieków PS2

W kierunku przepompowni PS2 spływać będą ścieki z rejonu ulic Krótka, Przedszkolna i Kościelna

Przepompownia PS2 będzie również przepompowywać ścieki z pompowni PS3 w kierunku zlewni przepompowni PS1

Kanalizacja grawitacyjna D200/PVC

Kanalizacja tłoczna De110/PE

PRZEPOMPOWNIA PS4 – OŚRODEK SPORTU

Na terenie ośrodka sportowego przy ul. Sportowej przewidziano przepompownię ścieków PS4

Celem przepompowania ścieków w kierunku przepompowni PS1 

Kanalizacja grawitacyjna D200/PVC

Kanalizacja tłoczna De90/PE

PRZEPOMPOWNIAPS5 – OSIEDLE CERAMIKÓW

Na terenie osiedla Ceramików przewidziano pompownię PS5, która przetłoczy ścieki w kierunku PS1 do kanalizacji grawitacyjnej

Zlewnia ulic Kwiatowa, Nowa, Kościelna PRZEPOMPOWNIA PS1
Na skraju ul. Nowej przewidziano centralna przepompownię ścieków PS1

W kierunku przepompowni PS1 spływać będą ścieki z rejonu ulic Kwiatowa, Nowa i Kościelna

Do przepompowni PS1 będą spływać ścieki ze wszystkich przepompowni na terenie Murzynowa

Ścieki będą tłoczone w kierunku zlewni PS1, a następnie grawitacyjnie spływać będą do przepompowni PS1.

Przepompownia PS1 będzie tłoczyć ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków w Skwierzynie w pasie drogi wojewódzkiej oraz terenami Lasów Państwowych i PKP.

Przed oczyszczalnią ścieków należy wykonać przewiert sterowany pod dnem Warty.

Kanalizacja grawitacyjna D200/PVC

Kanalizacja tłoczna De125/PE

III. PROGRAM SKANALIZOWANIA MIEJSCOWOŚCI MURZYNOWO.

1. Systemy kanalizacyjne
W programie funkcjonalno-użytkowym preferuje się rozwiązania transportu ścieków z Murzynowa do głównej oczyszczalni w Skwierzynie niż oczyszczanie ich na miejscu w małym obiekcie, którego realizacja i potem eksploatacja w większości przypadków jest znacznie kosztowniejsza w perspektywie czasu od eksploatacji pompowni i rurociągu tłocznego ścieków.

Miejscowość Murzynowo rozmieszczone jest w odległości około 7,0  km od Skwierzyny

Miejscowości inne nie ujęte w układach tłocznych nie są przewidziane do skanalizowania wg. oświadczeń inwestora ZWiK Skwierzyna.

IV. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA SYSTEMU KANALIZACJI W MURZYNOWIE

1. System grawitacyjny i tłoczny przesyłania ścieków.

Podstawą do obliczeń jest tabela, która przedstawia dobowe i sekundowe maksymalne ilości ścieków z miejscowości Murzynowo.

Ilość dobowa ścieków powstających w miejscowości Murzynowo obliczona jest zgodnie z przyjętą wartością ilości ścieków na jednego mieszkańca na dobę.

Ogólny współczynnik nierównomierności N odczytywany jest z wykresu zależności współczynników nierównomierności od średnio dobowego odpływu ścieków bytowo-gospodarczych. Podane są dobowe ilości ścieków oraz sekundowe maksymalne, przepływy potrzebne do doboru pompowni.

W tabeli II podane są obliczeniowe przepływy ścieków i odpływy z pompowni.

V. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH DLA TRANSPORTU ŚCIEKÓW Z   MIEJSCOWOŚCI MURZYNOWO.

1. Założenia dotyczące pompowni i rurociągów tłocznych:
( minimalna wydajność pompowni wyniesie 2,5 l/s co powoduje, że dla zachowania minimalnych prędkości w rurociągu tłocznym konieczne, będzie zastosowanie rur o średnicy wewnętrznej minimum 73 mm. Daje to prędkość w rurociągu 0,59 m/s. Jest to prędkość zbyt mała dla samooczyszczania rurociągu więc przewiduje się, ze dla takich pompowni co jakiś czas (np. co 5 włączenie) uruchamiane będą dwie pompy w celu przeczyszczenia rurociągu.

( obliczenia wydajności pompowni prowadzono przy następujących zasadach:

Wydajność pompowni ustalono z wzoru:

QP = ( qm  + qinf ) k + Qpl  gdzie:

QP- obliczeniowa wydajność pompowni,

qm  - ilośc ścieków spływająca grawitacyjnie z pompowni, pochodząca od mieszkańców i usług.

qinf -  ilośc wód infiltracyjnych – przyjęto 20% ilości ścieków

Qpl – ilość ścieków tłoczona do rozpatrywanej pompowni ( lub układu kanalizacji grawitacyjnej sprowadzającej ścieki do tej pompowni) z innych pompowni ścieków.

k – współczynnik bezpieczeństwa dla doboru pomp – przyjęto k = 1,2

- układ pompowy obliczony jest dla najniekorzystniejszej sytuacji , w której wszystkie przepompownie działają równocześnie, przy maksymalnych spływach z kanalizacji z każdej pompowni. Wyznaczone w układzie obliczeniowym maksymalne spływy sekundowe przyjmują bardzo wysokie wartości, które będą służyć do wymiarowania kolektorów kanalizacji grawitacyjnej, rurociągów tłocznych oraz pompowni.

2. Założenia dotyczące przebiegu rurociągów grawitacyjnych
Przebieg rurociągów grawitacyjnych ustalany był przy następujących założeniach:

- ze względu na to, że jest zróżnicowany występują wzniesienia i lokalne obniżenia terenu,

Więc minimalne spadki rurociągów grawitacyjnych przyjęto 0,5% 

- minimalne zagłębienie końcówek planowych kolektorów grawitacyjnych założono na głębokości 1,5 m ppt, a maksymalne zagłębienie kolektorów grawitacyjnych przyjęto 5,5 m ppt, w związku z tym przy założeniu minimalnych spadków dla średnicy 0,20 m wynoszących 5%0 o zasięg kolektorów grawitacyjnych w terenie płaskim wyniesie ~ 800m.

- dla miejscowości nie stosowano układu obliczeń tabelarycznych dla doboru średnic 

(przyjmowano minimalna średnicę 200 mm), ponieważ ilość ścieków jest najczęściej mniejsza od przepustowości przy minimalnym spadku.

VI. OBLICZENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PROGRAMOWYCH URZĄDZEŃ SIECI

1. Ogólne założenie
Obliczenia dobowych i maksymalnych sekundowych przepływów w kanalizacji sanitarnej dokonano w sposób tabelaryczny. Obliczenia opierają się na liczbie mieszkańców, którzy będą obsługiwani przez kanalizację sanitarną w Murzynowie.

2. Dobór sieciowych pompowni ścieków
Wyniki obliczeń przedstawione zostały w tabelach zestawieniowych według, których dobrane zostały parametry przepompowni ścieków w Murzynowie.

Przyjmuje się, że pompownie ścieków będą obiektami typowymi składającymi się z:

( prefabrykowanego zbiornika betonowego o przekroju kołowym

( osprzęt hydrauliczno-mechaniczny

( panel sterowniczy

( pompy zatapialne.

Pompownia wyposażona będzie w dwie pompy zatapialne pracujące w systemie 1 pracująca, 1 rezerwowa.

Średnica pompowni zależna będzie w dużej mierze od wydajności pompowni.

Przyjmuje się:

Pompownia o wydajności 2,5 – 10 l/s – średnica 1200-1500mm,

Każda pompownia posiadać będzie własny system sterowania z szafką sterowniczą przy obiekcie. W razie przerw dostawie prądu dla pompowni poniżej 15 kW

przewidzieć należy również możliwość podłączenia układu pompowego do przewoźnego agregatu prądotwórczego.

3. Dobór średnic kanalizacji grawitacyjnej w miejscowościach gminnych
Po wykonaniu obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej i znając ilość ścieków jakie będą przepływać przez kanalizację w danej miejscowości można przystąpić do doboru średnic kanalizacji sanitarnej. Średnicę rurociągu grawitacyjnego przyjmuje się na 50% wypełnienia przy czym minimalna średnica wynosi 200mm.

TAB. I. Parametry kanalizacji sanitarnej

	
	grawitacyjna
	tłoczna

	
	mb
	mb

	1.
	2.
	3.

	D 200
	4965
	-

	D 90
	​​-
	350

	D 110
	-
	900

	D 125
	-
	6980

	przyłącza
	1540
	-

	Przewiert pod Wartą
	-
	400


[image: image1.emf]
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
CZĘŚĆ INFORMACYJNA

dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej 
w miejscowości MURZYNOWO
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

-brak

    2.   Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

         na cele budowlane.

         Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  

        należy uzyskać na etapie projektu budowlanego.

3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

    zamierzenia budowlanego:

 - ustawa – Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 i późn. zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w    sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) wraz z normami przytoczonymi w rozporządzeniu. 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. 08.25.150 tj.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004r.)

- Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z normami przytoczonymi w warunkach.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania kanalizacji w miejscowości  MURZYNOWO.

a) kopia mapy ewidencyjnej

mapa ewidencyjna w skali 1 : 2000
Na mapie naniesiono proponowaną lokalizację kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z orientacyjną lokalizacja przepompowni ścieków.
Proponowaną trasę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami pokazano na mapach ewidencyjnych załączonych do „PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO”.

Na mapach kolorem czerwonym zaznaczono zakres oddziaływania inwestycji oraz zaznaczono nr działek przez, które przebiegać będzie inwestycja oraz działki, dla których inwestycja będzie oddziaływać.

Istniejące mapy ewidencyjne oraz wypis z ewidencji gruntów można wykorzystać.

Zamawiający dostarczy projektującemu zaktualizowane mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:1000;

b) wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy

- brak

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

- brak

d) inwentaryzacja zieleni
Na terenie objętym niniejszym opracowaniem zieleń nie występuje.
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.

Potrzeba wykonania raportu oddziaływania na środowisko wyniknie w trakcie wydania decyzji środowiskowej.

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości.

Nie dotyczy.

g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowań urządzeń naziemnych i ewentualnie uwarunkowania tych rozbiórek.

Nie dotyczy.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniami obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych.

W trakcie projektowania kanalizacji sanitarnej jej usytuowanie i przebiegi należy uzgodnić z właścicielami sieci przebiegającymi w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Wytyczne, zalecenia, uwarunkowania oraz uwagi związane z projektowaniem i wykonawstwem kanalizacji sanitarnej podano w części opisowej dotyczącej projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej. 

